Приложение № 1

Нормативные расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения

Хасаут -Греческого сельского поселения Зеленчукского района

| №№ п/п | Вид жилой застройки | Норма водопотребления, м3 в мес | Современ. состояние –2013 год |  |  | Расчетный срок строительства, 2027 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во потребите-лей | Водопотреб-ление м 3/мес | Водопотреб-ление м 3/год | Кол-во потребите-лей | Водопотреб-ление м 3/мес | Водопотреб-ление м 3/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Население использующее уличные водоразборные колонки | 1,22 | 312 | 380,6 | 4567,7 | - |  |  |
| 2 | Индивидуальная жилая застройка с вводом во двор | 1,82 | 300 | 546 | 6552 | - |  |  |
| 3 | Индивидуальная жилая застройка без ванн, без унитаза, без канализации | 2,39 | - | - | - | - |  |  |
| 4 | Индивидуальная жилая застройка с ваннами, с душем с газовыми или электрическими водонагревателями, без кухонной мойки и унитаза, без канализации | 4,52 | - | - | - | - |  |  |
| 5 | Индивидуальная жилая застройка с ваннами, с газовыми или электрическими водонагревателями без канализации | 5,78 на рсчетн. срок | - | - |  | 800 | 4624 | 55488 |
|  | ИТОГО: |  | 612 | 926,6 | 11119,7 | 800 | 4624 | 55488 |
| 1 | Коровы | 1,69 | 760 | 1284,4 | 15412,8 | 850 | 1436,5 | 17238 |
| 2 | Молодняк с 6 до 18 мес | 0,24 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3 | Телята до 6 мес | 0,69 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Нетели | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Быки | 1,22 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Бараны, матки, овцы | 0,14 | 1956 | 273,8 | 3286 | 2400 | 336 | 4032 |
| 7 | Молодняк 4мес до 1,5 лет | 0,09 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Козы | 0,08 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Жеребцы – поизв | 1,37 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Кобылы с жереб | 1,98 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Кобылы, мерины, молодняк 1,5 года | 1,52 | 46 | 69,9 | 839 | 46 | 69,9 | 839 |
| 12 | Молодняк в возрасте до 1,5 лет | 1,06 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Куры | 0,01 | 1032 | 10,3 | 123,8 | 1500 | 15 | 180 |
| 14 | Утки, гуси | 0,05 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Поливная площадь | 0,21 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 19661,6 |  |  | 22289 |
|  | ВСЕГО по населению |  |  |  | 30781,3 |  |  | 77777,0 |

Количество воды на нужды объектов соцкультбыта и промышленности, обеспечивающей население продуктами, и на неучтённые расходы принимаем дополнительно в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды муниципального образования (п.2.1, табл.1, прим.4 СНиП 2.04.02-84*), что составляет – 3078,1 м³/год.   На перспективу – 7777,7 м³/год.

Расход воды на наружное пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров в сельском поселении принят в соответствии с нормами СНиП 2.04.02-84*.

Расчетная продолжительность пожара принимается 3 часа. На проектный срок принимается один пожар в месяц  в населенном пункте при расходе воды на нужды пожаротушения 10 л/сек.

Потребный расход составит:       10 х 3 х 3600 х 2  = 216 м³/год.

1000

При возникновении пожара предусматривается его тушение из водопроводной сети за счет отключения водопотребления части жителей населенного пункта, а также из резервуаров чистой воды.