РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

ЗЕЛЕНЧУКСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ МАРУХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 24.12.2013 | с. Маруха | № 44 |
| --- | --- | --- |

Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Марухского сельского поселения Зеленчукского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики на период 2014-2027 годы

В соответствии с Федеральным законом  от 06.10. 2003 г. № 131 –ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 14.06.2013г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем  коммунальной инфраструктуры   поселений, городских округов», приказом Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011 №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  муниципальных образований» и в целях улучшения обеспечения населения Марухского сельского поселения услугами жилищно-коммунального хозяйства

постановляЕТ:

1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  Марухского сельского поселения Зеленчукского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики на период 2014-2027 годы с соответствующими Приложениями.

2. Финансирование мероприятий программы проводить  в пределах средств, предусмотренных бюджетом Марухского сельского поселения Зеленчукского муниципального района на соответствующий финансовый год, с привлечением программных средств районного, республиканского федерального бюджетов и  внебюджетных источников.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Марухского сельского поселения.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) в установленном порядке.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Марухского сельского поселения                                              Х.М. Батчаев

Приложение  № 1

к  постановлению  администрации

Марухского  сельского  поселения

Зеленчукского  муниципального  района

от  24.12.2013г.  № 44

Программа

комплексного  развития  систем  коммунальной

инфраструктуры  на  территории

Марухского  сельского  поселения

Зеленчукского  муниципального  района

Карачаево – Черкесской  Республики

на  период  2014 – 2027 годы

ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Марухского сельского поселения Зеленчукского муниципального района на 2014-2024 годы» |
| --- | --- |
| Основание принятия решения о разработке программы | -Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; -Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 210 – ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; - Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Федеральный закон от 30.12.2012 № 289 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; -Постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» |
| Ответственный исполнитель программы и соисполнители программы | Администрация Марухского сельского поселения Зеленчукского муниципального района. Предприятия и организации коммунального комплекса всех форм собственности, осуществляющие деятельность по предоставлению коммунальных услуг на территории Марухского сельского поселения |
| Цель программы | Формирование и развитие комплекса мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих потребности развития с 2014 по 2027 год. Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, улучшение экологической ситуации на территории Марухского сельского поселения Зеленчукского муниципального района |
| Задачи программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. 2. Повышение надежности и качества услуг по водоснабжению в соответствии со стандартами качества. 3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения. 4. Повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг. 5.Снижение потребление энергетических ресурсов, совершенствования механизмов развития энергосбережения и повышения эффективности коммунальной инфраструктуры. 6. Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям. 7.Улучшение экологической обстановки в сельском поселении. 8. Повышение надежности коммунальных систем и качества предоставления коммунальных услуг. 9.Обеспечения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса; 10.Снижения расходов бюджетов всех уровней и населения на коммунальные услуги; 11. Проведение мероприятий по модернизации существующих, строительство новых объектов и магистральных сетей водоснабжения 12. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры 13.Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры потребителей, оценка объемов и источников финансирования для реализации мероприятий программы |
| Целевые показатели | - повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры поселения; - повышение качества коммунальных услуг; - обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системам коммунальной инфраструктуры при гарантированном объеме заявленных мощностей; - снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе; - повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятий коммунального комплекса; - развитие предприятий приведет к увеличению бюджетных поступлений; - рациональное использование природных ресурсов. - увеличение объема инвестиций в жилищную и коммунальную сферу; |
| Сроки и этапы реализации программы | Срок реализации Программы 2014-2018 –первый этап, 2019-2027 годы – второй этап |
| Объемы требуемых капитальных вложений | - всего - 332731,0 тыс. рублей - в том числе: - федеральный бюджет – 124256,2 тыс. рублей; - республиканский бюджет – 37546,2 тыс. рублей; - местный бюджет – 4563,1 тыс. рублей; - внебюджетные источники – 166365,5 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации программы | В результате реализации Программы будут достигнуты следующие показатели: - повышение комфортности условий проживания населения на территории поселения; - понижение среднего физического износа систем коммунальной инфраструктуры до 30%; - повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению; - наращивание мощности коммунальной инфраструктуры |

- Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры.

1.1. Программа предусматривает как решение задач ликвидации сверхнормативного износа основных фондов, внедрение ресурсосберегающих технологий, так и разработку и широкое внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования жилищно-коммунальных предприятий, максимального использования ими всех доступных ресурсов, включая собственные, для решения задач надежного и устойчивого обслуживания потребителей.       Капитальный ремонт и реконструкция систем коммунальной инфраструктуры,   отвечает интересам жителей  Марухского сельского поселения Зеленчукского муниципального района и будет способствовать формированию рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунальной инфраструктуры и условий для привлечения инвестиций. Капитальный ремонт и реконструкция существующих систем коммунальной инфраструктуры это проведение работ по замене их на более долговечные и экономичные, в целях улучшения эксплуатационных показателей объектов ЖКХ. В связи с тем, что  Марухское  сельское поселение Зеленчукского муниципального района из-за ограниченных возможностей местного бюджета не имеет возможности самостоятельно решить проблему реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства в целях улучшения качества предоставления коммунальных услуг, финансирование мероприятий  Программы необходимо осуществлять за счет средств местного бюджета, средств республиканских и федеральных программ, средств полученных за счет регулируемых надбавок к ценам (тарифам) для потребителей и внебюджетных источников.

1.2. Теплоснабжение потребителей Марухского сельского поселения осуществляется от разных источников тепла. Жилищный фонд оборудован индивидуальными источниками теплоснабжения на печном топливе, которые установлены в каждом доме. Обеспечение тепловых нагрузок объектов культурно-бытового обслуживания села осуществляется от индивидуальных отопительных приборов. Основная (единственная) отопительная котельная работает на жидком топливе, По котельным наблюдается высокий уровень износа оборудования, достигающий 90%.

1.3. Электроснабжение потребителей Марухского сельского поселения Зеленчукского района Карачаево-Черкесской республики осуществляется от источников ОАО «МРСК Северного Кавказа». Электроснабжение осуществляется от подстанции «Маруха» (110/10 кВ, мощность трансформаторов 2,5 МВА).

Электроснабжение села Маруха осуществляется от семи ТП (КТП)–10/0,4, расположенных на территории села: КТП 83/372, КТП 84/372, КТП 87/372, КТП 88/372, КТП 90/372, КТП 91/372, КТП 93/372.

Состояние подстанций характеризуется высоким процентом физического износа оборудования.

1.4. Газоснабжение в селе Маруха осуществляется индивидуально газовыми баллонами.

Газопровода в селе нет.

1.5. Водоснабжение с. Маруха производится  из  водозабора  реки  Маруха, Обеззараживание воды не проводится, программа производственного контроля отсутствует, лабораторный  производственный контроль воды не осуществляется. Зоны санитарной охраны  не организованы. Общее техническое состояние, протяженность  разводящих сетей  и процент  их износа  установить невозможно, т.к.  нет технической документации и паспорта  объекта. Фактическое водопотребление составляет 190 л/сут на человека. Удельные среднесуточные нормы водопотребления приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение».

1.6. Централизованная система хозяйственно-бытовой канализации в населенные пунктах Марухского сельского поселения отсутствует. Население в жилом секторе пользуется выгребными ямами; общественные объекты обеспечены выгребами с периодическим забором нечистот машинами – ассенизаторами. Сброс канализационных стоков осуществляется, как правило, на рельеф без какой-либо очистки, в результате чего повышается риск возникновения и распространения заболеваний, вызываемых выбросами неочищенных хозяйственно-фекальных сточных вод и ухудшается экологическая обстановка в районе.

- План развития Марухского сельского поселения,

план прогнозируемой застройки и прогнозируемый спрос на коммунальные услуги на период действия генерального плана

Генеральный план Марухского сельского поселения развивает и конкретизирует в современных экономических и правовых условиях градостроительную концепцию развития муниципального образования в интересах населения, государственных и общественных потребностей и основой для дальнейших работ по планировке территорий, разработке схем развития систем инженерного обеспечения, транспортной и социальной инфраструктур. Марухское сельское поселение является одним из девяти муниципальных образований Зеленчукского муниципального района. Зеленчукский район занимает территорию равную  2901 кв.км. С юга граница района проходит по главному Кавказскому Хребту и граничит с Абхазией, с запада с Урупским районом, с севера с Хабезским районом и с востока с Карачаевским районом. В состав Марухского сельского поселения входит один населенный пункт: село Маруха. Общая площадь земель Марухского сельского поселения в административных границах составляет 41316,8 га.

Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения на территории Марухского

сельского поселения составляет 22814,0 га. Проектными предложениями предусматривается сокращение данной категории до 22780,6 га за счет перевода 33,4 га в другие категории земель, а именно:

- в земли населенных пунктов – 22,9 га,

- в земли промышленности - 10,5 га.

Общая площадь земель населенного пункта на территории сельского поселения составляет 467,5 га. Проектными предложениями предусматривается увеличение данной категории до 490,4 га. Общий прирост территории составит 22,9 га за счет использования земель сельскохозяйственного назначения.

Административный центр Марухского сельского поселения – село Маруха. С административным центром района с. Маруха соединена автомобильной дорогой регионального значения.

Дорожная сеть состоит из региональных и муниципальных автодорог.

2.1. Климат  Зеленчукского  муниципального района Карачаево-Черкесской республики можно охарактеризовать как умеренно тёплый, зима короткая, лето тёплое, продолжительное, достаточно увлажнённое.

В генезисе климата важнейшая роль принадлежит рельефу, под влиянием которого видоизменяется циркуляция воздушных масс. Климатические условия колеблются в зависимости от рельефных особенностей территории. По мере продвижения к югу и увеличения высоты местности температура заметно понижается, причём понижение её в зимнее время меньше, чем в тёплый период. Поэтому зимы в горах бывают не намного холоднее, чем на равнине, зато лето значительно прохладнее.

Наиболее холодный месяц в году - январь, среднемесячная температура которого -3,9°С - 5,8°С. Абсолютный минимум температур составляет -31°С -36°С. Снежный покров наблюдается лишь половину зимы. Зимой часто бывают оттепели (за сезон 55-60 дней).

Самые теплые месяцы - июль, август. Средняя температура июля составляет около +14,2°С +17,2°С. Абсолютный максимум равен +37°С.

Годовое количество осадков составляет 750-760мм. На юге края до 80% осадков выпадает с апреля по октябрь, особенно много их в мае, июне и июле.

Устойчивый снежный покров образуется через 2-3 недели после его появления. Средняя высота снежного: покрова составляет 39 см, максимальная – 95 см (Архыз). В конце марта появляются признаки разрушения устойчивого снежного покрова. Полностью снежный покров сходит в середине апреля.

Грозовая деятельность может наблюдаться с марта по сентябрь, наибольшая вероятность гроз отмечается в июне, когда воздух достаточно прогрет, а влажность очень велика.

Также на территории района существует риск гололедных явлений. Гололёдные явления в Зеленчукском муниципальном районе наблюдаются только зимой и ранней весной, когда температура воздуха опускается ниже 0°С.

2.2. Водные ресурсы складываются из поверхностных вод рек бассейна Верхней Кубани и подземных вод, подземные воды переуглубленных долин рек Аксаут, Маруха, Бол. Зеленчук. В качестве источников водоснабжения могут быть использованы р.Б.Зеленчук ниже с.Архыз, р.Аксуат ниже с.Хасаут Греческое и р.Маруха в устьевой части, где минимальные

среднемесячные расходы воды в маловодный год 95% обеспеченности более 1м3.

В гидрогеологическом отношении практически вся территория Зеленчукского района,расположена в пределах Большекавказского бассейна пластово-блоковых и трещинно-жильных напорных вод. Исключение составляет крайняя северо-восточная его часть, находящаяся в пределах Азово-Кубанского артезианского бассейна.

Основным эксплуатационным комплексом является четвертичный, приуроченный к переуглубленным участкам речных долин. Переуглубленные речные долины являются для всех водоносных комплексов и для поверхностных вод региона естественными дренами, по которым осуществляется транзит поверхностного и подземного стока. В меженные периоды поверхностный сток переуглубленных речных долин в основном обеспечивается за счет подземного стока с площади бассейна рек.

По протяженности долины в зависимости от изменения глубин переуглублений их поперечных сечений и литологии водовмещающих пород происходит постоянное перераспределение поверхностного и подземного стока. От истоков, в пределах высокогорно-нивального и большей части высокогорного района основной тенденцией является переход части поверхностного стока в подземный.

В среднегорном районе, где уменьшается площадь поперечного сечения переуглублений эта тенденция сменяется на переход подземного стока в поверхностный. Четвертичный водоносный горизонт имеет большое практическое значение как основной источник крупного хозяйственно-питьевого водоснабжения. В настоящее время за счет этого горизонта осуществляется водоснабжение всех населенных пунктов, расположенных в горной части республики.

По химическому составу подземные воды переуглубленных речных долин гидрокарбонатные кальциево-натриевые, пресные с содержанием сухого остатка 0,1-0,34 г/л.

Подземные воды по всем гидрохимическим микроэлементам и  органолептическим показателям соответствуют регламенту ГОСТа для хозяйственно-питьевого водоснабжения. В санитарном отношении это экологически чистые ультрапресные питьевые воды.

Существующие для водоснабжения отдельных населенных пунктов мелкие водозаборы в поймах рек эксплуатируют подземные воды из неутвержденных запасов. Они часто выходят из строя, в связи с этим для хозяйственно-питьевых целей, как правило, используются поверхностные воды.

2.3. Гидрографическая сеть Зеленчукского района относится к бассейну Верхней Кубани и включает в себя сеть средних и малых рек и водотоков. Территорию Марухского поселения пересекает приток р.Малый Зеленчук – р. Маруха с притоками. Река Малый Зеленчук – левый приток р.Кубани. Относится к бассейну р.Кубань (Кубанский бассейновый округ).

Река Маруха берет истоки в районе вершины Кызыл-Ауш-Доногур. Маруха не имеет значительных притоков, и площадь питающих ее ледников значительно меньше, чем у других рек. Бассейн сильно вытянут в длину. В верхней части уклоны претерпевают резкие изменения, и русло идет уступами. Река Маруха имеет несколько так называемых «тиховодов» т.е. мест с незначительным уклоном, большими глубинами и почти неуловимыми скоростями. В нескольких местах долина реки превращается в узкое ущелье, на некоторых участках русло образует водопады. Около села Маруха долина расширяется и становится безлесной, а русло разбивается на

ряд рукавов. В результате периодической деформации русла происходит размыв во время половодий и летних паводков и намыв в период межени. Русло изменяются после каждого значительного паводка. Поток перемещается от одного берега к другому, в межень появляются перекаты, косы, рукава. Режим рек определяется условиями их питания и стока на территории их бассейнов. Реки ледникового питания имеют, как правило, два подъема уровня воды: весенний — за счет таяния снега, и более высокий и длительный летний подъем за счет таяния ледников и снежников.

Соответственно этому в режиме рек отмечаются и два падения уровня воды, из которых одно падение – послевесеннее почти никогда не достигающее меженного уровня, и второе – послелетнее падение уровня воды, продолжающееся в течение всей осени и достигающее меженного уровня рек. Водный режим реки Марухи является типичным для высокогорных водотоков со смешанным питанием.

Наибольшие уровни воды в реках наблюдаются в период прохождения высоких дождевых паводков чаще всего в июне – августе. Однако они могут проходить и в другие месяцы теплого периода с апреля по сентябрь

Амплитуда колебания уровней воды за многолетний период наблюдений составила на р. Маруха у с.Маруха - 177см.

2.4. Численность населения Марухского сельского поселения в 2012 году составила 1913 человек. В состав Марухского сельского поселения входят один населенный пункт: с Маруха.

| Наименование сельского поселения | Население, чел. | % |
| --- | --- | --- |
| с. Маруха | 1917 | 100 |
| ИТОГО | 1917 | 100 |

В сравнении с 2012 г. (7374 чел.) численность населения района составит:

•к 2017 г. – 7640 чел., то есть увеличится на 242 чел.,

•к 2030 г. –8425 чел., то есть увеличится на 1027 чел.,

•к 2040 г. – 9025 чел., увеличится на 1627 чел.

Всего в перспективе численность населения к 2040 году увеличится на 22%.

2.5. Сводные данные свидетельствуют, что общая площадь жилищного фонда в 2013 году составила 39,1 тыс. м2. Всего на территории поселения насчитывается 650 домов. Весь жилищный фонд находится в частной собственности граждан. Застройка представлена домами усадебного типа. Более 75% жилых домов в населенных пунктах Марухского сельского поселения имеет степень износа, превышающую 65%.

Все жилые дома в населенных пунктах Марухского сельского

поселения обеспечены газом (сжиженным). Большая часть жилых домов поселения обеспечена водопроводом (61,6%). Объем нового жилищного строительства в с. Маруха на расчетный срок составляет 118,2 тыс.м2.

При этом предлагается уплотнение существующей застройки и оптимизации планировочной структуры населённого пункта с целью наиболее полного использования существующих резервов территории.

План

развития  Марухского  сельского поселения

Табл.1.3

|  | Наименование показателя | Един. изм | Современное состояние | Расчетный срок 2027г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Население |  |  |  |
| 1.1. | Численность населения | чел. | 1921 | 2040 |
| 2. | Жилищный фонд |  |  |  |
| 2.1. | Жилищный фонд – всего | м2 | 34500 | 51000 |
| 2.2. | Выбытие жилого фонда | м2 | - | - |
| 2.3. | Новое жилищное строительство – всего | м2/га | 200 | 400 |
| 2.4. | Обеспеченность жилищным фондом | м2/чел. | 17,9 | 30 |
| 3. | Объекты социально и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 3.1. | Детские дошкольные учреждения – всего | Фак. мест | - | 151 |
| 3.2. | Общеобразовательные школы – всего | Факт. мест | 189 | 640 |
| 3.3. | Внешкольные учреждения – всего | мест | - | 50 |
| 4. | ФАП – всего | посещений в смену | 50 | 50 |
|  | Больница | мест | - | - |
| 4.1. | Поликлиники, (медицинские центры) – всего | посещений в смену | - | - |
| 4.2. | Аптеки | учреждений | 1 | 2 |
| 4.3 | Станция скорой медицинской помощи | авто | - | 1 |
| 4.4. | Предприятия розничной торговли – всего | Ед./раб | 4 | 8 |
| 5. | Предприятия общественного питания – всего | Ед. | - | 1 |
| 6. | Предприятия бытового обслуживания - всего | Ед./рабочих мест | - | 1/4 |
| 7. | Учреждения культуры и искусства – всего | мест | 150 | 469 |
| 7.1. | Библиотека | учреждений | 1 | 1 |
| 8. | Спортивные залы общественного пользования – всего | Ед. | - | 1 |
| 8.1. | Плоскостные спортивные сооружения – всего | Ед. | - | 1 |
| 9. | Инженерная инфра структура и благоустройство территории |  |  |  |
| 9.1. | Водоснабжение |  |  |  |
| 9.1.1. | Протяженность сетей | км | - | ПИР |
| 9.2. | Канализация |  |  |  |
| 9.2.1. | Протяженность сетей канализации | км | - | ПИР |

- Перечень мероприятий  и целевых показателей по развитию системы коммунальной инфраструктуры

3.1. Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы коммунальной инфраструктуры, условий их эксплуатации. Достижение целевых индикаторов в результате реализации программы комплексного развития характеризует будущую модель коммунального комплекса поселения.

3.2.Комплекс мероприятий по развитию системы коммунальной инфраструктуры, поселения разработан  по следующим направлениям:

- строительство и модернизация оборудования, сетей организаций коммунального комплекса  в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации;

- строительство и модернизация оборудования и сетей в целях подключения новых потребителей в объектах капитального строительства;

3.3. Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности в решении вопросов развития системы коммунальной инфраструктуры  в сельском поселении и срокам реализации.

3.4. Сроки реализации мероприятий программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры, определены исходя из актуальности и эффективности мероприятий (в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации) и планируемых сроков ввода объектов капитального строительства.

3.5. Мероприятия, реализуемые для подключения новых потребителей, разработаны исходя из того, что организации коммунального комплекса обеспечивают  требуемую для подключения мощность, устройство точки

подключения и врезку в существующие магистральные трубопроводы, коммунальные сети до границ участка застройки. От границ участка застройки и непосредственно до объектов строительства прокладку необходимых коммуникаций осуществляет застройщик. Точка подключения находится на границе участка застройки, что отражается в договоре на подключение. Построенные Застройщиком сети эксплуатируются застройщиком или передаются в муниципальную собственность в установленном порядке по соглашению сторон.

3.6. Объемы мероприятий определены усредненно. Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации (при необходимости после проведения энергетических обследований)

4.Основные проектные решения  по системам коммунальной инфраструктуры

4.1. Основными целевыми показателями реализации Программы комплексного развития в части системы теплоснабжения потребителей населения является применение высокоэффективных теплоизоляционных материалов, энергосберегающих технологий и современных приборов учета электроэнергии, газа, тепла, воды, электроэнергии (в первую очередь), применение  современных систем индивидуального (автономного) теплоснабжения в существующей малоэтажной застройки в проетируемой застройке, на мелких предприятиях и общественных зданиях (весь период).

Перечень программных мероприятий приведен в приложении к программе

4.2. Теплоснабжение потребителей предлагается осуществлять от различных источников тепла;

- индивидуальную малоэтажную застройку – от индивидуальных источников тепла (АОГВ), устанавливаемых в каждом доме;

-объекты культурно-бытового назначения от имеющихся котельных и вновь возводимых в соответствии с потребностями конкретного объекта.

В программе социально-экономического развития Зеленчукского муниципального района заложены первоочередные мероприятия:

- перекладка ветхих сетей;

- ремонт сетей.

- Мероприятия на расчетный срок

- перевод всех котельных района на газовое топливо;

- замена устаревшего энергетического оборудования котельных, ремонт изношенных тепловых сетей, и, вследствие этого, сокращение потерь;

- при строительстве жилья применение  теплосберегающих технологий и материалов.

4.3.  Основные целевые показатели  реализации мероприятий Программы комплексного развития системы Марухского сельского поселения Зеленчукского муниципального района.

| I очередь |  |  | Расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, чел. | Годовой расход электроэнергии, млн.кВтч | Максимальная электрическая нагрузка, МВт | Численность населения, чел. | Годовой расход электроэнергии, млн.кВтч | Максимальная электрическая нагрузка, МВт |
| 1900 | 5,8 | 1,5 | 2040 | 6,6 | 1,7 |

Источником электроснабжения на территории Марухского сельского поселения на перспективу будет являться малая ГЭС на р.Маруха.

1. Строительство новых разводящих сетей 0,4 кВ с применением новых энергосберегающих технологий и современных материалов. Строительство новых ТП 6-10/0,4 кВ будет вызвано развитием инфраструктуры села Маруха вводом в эксплуатацию нового жилья и увеличением числа потребителей электроэнергии.

2. Реконструкция существующих ТП 6-10/0,4 кВ. Проект реконструкции предусматривает замену или установку новых трансформаторов 6/0,4 кВ, замену комплектных трансформаторных подстанций.

3. Оснащение потребителей бюджетной сферы и жилищно-коммунального хозяйства электронными приборами учета расхода электроэнергии с классом точности 1.0;

4. Внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии.

Первоочередные мероприятия

1.Реконструкция существующего наружного освещения улиц и проездов;

2. Перевод существующих распределительных сетей 0,4;6;10 кВ на СИП (самонесущий изолированный провод с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из сшитого светостабилизированного полиэтилена с изолированной несущей нулевой жилой).

3. Замена существующих аварийных деревянных опор линий электропередач.

4. Внедрение на всех узловых подстанциях автоматизированной системы контроля и учета энергоресурсов (АСКУЭ).

4.4. На территории Марухского сельского поселения намечается новое жилищное и другие виды строительства, для которых предусматривается подача газа. На перспективу ожидается проведение сетей среднего давления.

Потребуется построить газопроводы-отводы к жилым и другим промышленным и коммунальным объектам со строительством ГРП.

Проектный расход газа населением  по Марухскому сельскому поселению определен в соответствии с  СП 42-101-2003.:  на 1-ую очередь:

580 тыс. м3/год; на расчетный срок: 612 тыс. м3/год; перспектива -636 тыс. м3/год.

Газоснабжение территории будет осуществляться от вновь проектируемых сетей среднего давления.

- Первоочередные мероприятия

- газификация жилищной малоэтажной застройки – строительство  газопроводов низкого давления

- Мероприятия на расчетный срок

- Оборудование газового хозяйства средствами телеметрии.

Водоснабжение:

4.5. На территории села предусматривается новое строительство жилых домов и

коммунальных объектов. Проектом предусматривается обеспечить централизованным

водоснабжением всю существующую и проектируемую застройку в заданных границах.

Фактическое водопотребление составляет 190 л/сут на человека.

Удельные среднесуточные нормы водопотребления приняты в соответствии со СНиП

2.04.02-84 «Водоснабжение».

| Степень благоустройства районов жилой застройки | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на 1 жителя среднесуточное (за год), л/сут. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1-я очередь | Расчетный срок | перспектива |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией: без ванн |  |  |  |
| с ванными и местными водонагревателями* | 235 | 250 | 400 |

*/ - с учетом потребления воды домашними животными и расходов на полив приусадебных участков.

Расчетное водопотребление определено дифференцированно, исходя из расчетнойчисленности населения и удельного водопотребления на 1 жителя.

Расчетное водопотребление составит 0,45 тыс. м3/сут. на 1 очередь, 0,51 тыс. м3/сут. на

расчетный срок и 0,85 тыс. м3/сут. на перспективу.

Основным источником водоснабжения будут являться дренажные воды каптаж родников.

В соответствии с принятой правительством республики программой «Чистая вода» предусматривается:

- перекладка ветхих сетей;

- закольцовка существующих водопроводных сетей;

- строительство новых водопроводных сетей;

- регулярная дезинфекция водопроводных сооружений (на постоянной основе);

Новая водопроводная сеть трассируется по кольцевой схеме и оборудуется пожарными

гидрантами. Пожарные гидранты должны устанавливаться через каждые 100-150 метров по улично-дорожной сети. Емкость резервуаров, необходимая для хранения пожарных и аварийных запасов воды, объемов для регулирования неравномерного водопотребления воды ориентировочно принимается в размере 15-20% от суммарного водопотребления:

- Мероприятия на расчетный срок

- - строительство водозабора в с.Маруха

-на водозаборах подземных вод выполнение мероприятий в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

6.6. На территории сельского поселения предусматривается новое строительство жилых и коммунальных объектов. На основании СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и  сооружения», удельные

нормы водоотведения от жилой и общественной застройки соответствуют принятым нормам водопотребления.

| Степень благоустройства районов жилой застройки | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на 1 жителя среднесуточное (за год), л/сут. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1-я очередь | Расчетный срок | перспектива |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией: без ванн |  |  |  |
| с ванными и местными водонагревателями | 235 | 250 | 400 |

Расчетное водоотведение составит 0,45 тыс. м3/сут. на 1 очередь, 0,51 тыс. м3/сут. На расчетный срок и 0,85 тыс. м3/сут. на перспективу.

Ввод новых объектов жилого и общественного назначения возможен при условии обеспечения их современными системами отвода и очистки хозяйственно-бытовых стоков.

- Первоочередные мероприятия:

- -организация локальных очистных систем канализации в общественных зданиях

- Мероприятия на расчетный срок

- строительство канализационных очистных сооружений (КОС) села Маруха

- охват централизованной  канализацией  жилого сектора и общественных зданий.

5. Целевые показатели развития коммунальной  инфраструктуры

5.1. Основными целевыми показателями в рамках настоящей Программы являются: -надежность (бесперебойность) снабжения потребителей предоставляемыми услугами водоснабжения; - доступность услуг водоснабжения; -обеспечение экологических требований. Количественные показатели нормативов-индикаторов Программы приведены ниже, в таблице № 1.

Таблица № 1 Количественные показатели нормативов-индикаторов

| Целевые индикаторы | Показатели | Ед. изм. | Значение норматива-индикатора |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Надежность | 1.1.Коэффициент аварийности | ав/км | 0,4 |
|  | 1.2. Среднее время ликвидации аварии | сутки | 0.3 |
|  | 1.3. Количество аварий на 1 км сетей | шт/км | 0,4 |
|  | 1.4. Показатели движения ОФ |  |  |
|  | 1.4.1. Коэффициент износа | % |  |
|  | 1.4.2.Коэффициент годности | % |  |
|  | 1.4.3.Коэффициент обновления | % |  |
|  | 1.4.4.Коэффициент выбытия | % |  |
|  | 1.5.Объем ресурса |  |  |
|  | 1.5.1.Выработка | т.м3 |  |
|  | 1.5.2.Собственные нужды | т.м3 |  |
|  | 1.5.3.Потери | % | 20 |
|  | 1.5.4.Полезный отпуск | т.м3 |  |
| 2. Доступность | 2.1.Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | % | 7.0 |
|  | 2.2.Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, % | % | 11 |
|  | 2.3.Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения, % | % | 15 |
|  | 2.4.Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, % | % | 95 |
| 3. Обеспечение экологических требований | 3.1.Соответствие нормам СанПиНа |  | уст. нормы |
|  | 3.2. Соответствие установленным нормам ПДК | % | уст. нормы |

- Обосновывающие материалы.

6.1. Анализ социально-экономической ситуации и оценка соответствующего положения коммунальной инфраструктуры показывают

необходимость решения задач комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры  Марухского сельского поселения программными методами.

Программа "«Комплексное    развитие     систем  коммунальной инфраструктуры  Марухского сельского поселения Зеленчукского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики на период 2014-2027 годы» разработана во исполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса",  постановления Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Устава Марухского сельского поселения. Для обеспечения эффективного функционирования организаций коммунального комплекса, достижения баланса интересов потребителей коммунальных услуг и организаций коммунального комплекса Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" предполагается ввод механизма платы за подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, используемых для финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса. Программа определяет следующие основные направления развития коммунальной инфраструктуры: водоснабжение; теплоснабжение; электроснабжение, в целях повышения качества услуг и улучшения экологической обстановки сельского поселения. Основу документа составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Программой определены ресурсное обеспечение и механизм реализации основных ее направлений. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие  Марухского сельского поселения и в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации. Разработка и утверждение данной Программы необходимы для формирования спроса на развитие коммунальной инфраструктуры; последующей разработки (корректировки) инвестиционных программ организаций коммунального комплекса с целью определения источников финансирования развития коммунальной инфраструктуры, в том числе определения размера тарифов на подключение к системам коммунальной инфраструктуры за единицу заявленной (присоединяемой) нагрузки. Программа является основанием для выдачи технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры  Марухского сельского поселения (исполнители основных мероприятий Программы).

Основным источником водоснабжения Марухского сельского поселения являются родники.

Водопроводные сооружения в селе Маруха введены в эксплуатацию 20 лет назад. В состав водозабора входят 2 емкости первичного отстоя воды, 2 резервуара первичной очистки.

Обеззараживание воды не проводится, программа производственного контроля отсутствует, лабораторный производственный контроль воды не осуществляется. Зоны санитарной охраны не организованы. Общее техническое состояние, протяженность разводящих сетей и процент их износа установить невозможно, т.к. нет технической документации и паспорта объекта.                 По данным лабораторных исследований вода не соответствует санитарным правилам по микробиологическим показателям.

В настоящее время водопровод балансодержатель ФГУ «УМЗ и СВ по КЧР», его эксплуатация осуществляется силами сельского поселения и  населения.

Система  водопровода села Маруха состоит из подводящего водовода и разводящей сети из труб ПВХ, d-100мм.

6.2. На водозаборе отсутствуют очистные сооружения и система водоподготовки, в результате чего качество подаваемой воды в водопроводную сеть населенных пунктов района не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074 – 01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Износ сетей достиг 80%.

На территории сельского поселения предусматривается новое строительство жилых и коммунальных объектов. Схемой предусматривается обеспечить централизованным водоснабжением всю существующую и проектируемую застройку в заданных границах.

По данным Зеленчукского филиала ФГБУ «Карачаевочеркесскмелиоводхоз» водопотребление села Маруха составляет 191 м3/сут или 68760 м3. /год. Фактическое водопотребление составляет 190 л/сут на человека. Сведения о фактическом потреблении населением  питьевой воды определим расчетом в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и  с учетом  действующих нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденных Постановлением Главного управления Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам от 16.12.2011г. № 171, Постановления Главного управления Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам от 20.02.2013г. № 11, Постановления Главного управления Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам от 20.02.2013г. № 9.

Расход хозяйственно-питьевой воды на расчетный срок составит 0,51тыс. м³ в сутки, в том числе на производственные нужды предприятий, где требуется вода питьевого качества.

- Мероприятия по санитарной очистке территории

7.1. В связи с тем, что объёмы образования твердых бытовых  отходов на территории  Марухского сельского поселения не велики, необходимость в строительстве полигона ТБО отсутствует.

При населении в 1920 человек объем ТБО составляет 768 т/год, на расчетный срок 2040 человек -816 т/год. В соответствии со схемой территориального планирования Зеленчукского муниципального района на территории Зеленчукского сельского поселения планируется строительство полигона ТБО. В настоящее время  отходы производства и потребления, предлагается складировать на специально организованных накопительных площадках на территории самих предприятий с дальнейшим вывозом на утилизацию в г.Черкесск. Предлагается организация пункта приема вторсырья, мест временного контейнерного складирования ТБО в населенных пунктах с последующем их вывозом на полигон ТБО,  В соответствии со Схемой территориального планирования Карачаево-Черкесской республики, в окрестностях г.Черкесска предлагается строительство комплекса по глубокой переработке ТБО, а также опасных промышленных отходов, в том числе и медицинских.

Утилизация сельскохозяйственных отходов

Утилизация сельскохозяйственных отходов должна быть организована на местах их образования. Основной метод утилизации - компостирование - сбраживание навоза совместно с отходами растениеводства.

- вермикомпостирование навоза с помощью колоний дождевых червей;

- термическая или вакуумная сушка навоза и помета с получением сухого концентрированного удобрения;

- анаэробное сбраживание в реакторах с целью получения биогаза.

7.2.Утилизация транспортных отходов

- проработать с промышленными предприятиями возможность создания на их базе технологических линий по переработке транспортных отходов.

- выделить площадки для временного хранения и сортировки отходов потребления транспортных средств для подготовки промышленного сырья.

- создать специализированное предприятие или возложить на имеющиеся предприятия функции по обращению с отходами потребления транспортных средств.

- разработать специальную подпрограмму по обращению с отходами потребления транспортных средств.

Изношенные шины можно применять как защитные элементы, например, при укреплении склонов от эрозионных процессов. Склоны покрывают покрышками, засыпают их почвенным грунтом и сеют траву. Ещё один способ утилизации шин – использование резиновой крошки в дорожном строительстве (резиноасфальт): значительно повышается износостойкость и снижается шумообразование, повышается морозостойкость, в 3 раза увеличивается срок службы, сокращается тормозной путь.

Также немодифицированную резиновую крошку можно использовать в резиновых смесях различного назначения, в т.ч. при изготовлении подошвы обуви, спортивных беговых дорожек, защитных экранов при строительстве ТБО, кровельные материалы и др.

8. Ожидаемые результаты реализации Программы

8.1. Реализация мероприятий по модернизации и развитию системы теплоснабжения позволит:

- обеспечить достаточный уровень тепловой энергии с определенными характеристиками;

- обеспечить непрерывность подачи тепловой энергии;

- обеспечить соблюдение интересов существующих потребителей путем сокращения числа внеплановых отключений;

- обеспечить возможность подключения новых потребителей путем увеличения пропускной способности системы магистральных тепловых сетей;

- улучшить экологическое состояние сельского поселения за счет модернизации и замены изношенного оборудования (применение новых технологий, сокращающих выбросы загрязняющих веществ);

- увеличить уровень инвестиционной привлекательности отрасли. Реализация мероприятий по развитию и модернизации системы водоснабжения позволит:

- улучшить качественные показатели питьевой воды;

- обеспечить бесперебойное водоснабжение сельского поселения;

- сократить удельные расходы на энергию и другие эксплуатационные расходы;

- увеличить количество потребителей услуг, а также объем сбора средств за предоставленные услуги;

- повысить рентабельность деятельности предприятий, эксплуатирующих системы водоснабжения сельского поселения.

Реализация мероприятий по развитию и модернизации системы электроснабжения позволит:

- обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей сельского поселения;

- снизить потери электрической энергии в сетях;

- снизить износ основных фондов;

- улучшить качественные показатели электрической энергии;

- увеличить количество потребителей услуг, а также объем сбора средств за предоставленные услуги;

Таким образом, реализация мероприятий по модернизации и развитию коммунальной инфраструктуры сельского поселения актуальна и необходима.

8.2. В результате реализации Программы будут достигнуты следующие показатели:

- повышение комфортности условий проживания населения на территории Марухского сельского поселения;

- понижение среднего физического износа систем коммунальной инфраструктуры до 30%;

- повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению;

- наращивание мощности коммунальной инфраструктур

Приложение  № 2

к постановлению администрации

Марухского сельского поселения

Зеленчукского муниципального района

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  Марухского сельского поселения Зеленчукского муниципального района на период 2014-2027 годы

|  | Наименование мероприятий | объемы финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 |  | 2015 | 2016 | 2017 |  | 2018 | 2019-2027 |
| 1 | электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внедрение энергосберегающего освещения | 1000 т.р |  | 1000 т.р. | 1000 т.р | 1000 т.р |  | 1000 т.р. | 10 000 т.р |
|  | - строительство новых разводящих сетей 0,4 кВ со строительство новых ТП 6-10/0,4 кВ | 1000 т.р |  | 1000 т.р | 1000 т.р | 1000 т.р |  | 1000 т.р | 10 000 т.р |
|  | - реконструкция существующих ТП 6-10/0,4 кВ. | 1000 т.р. |  | 1000 т.р. | 1000 т.р. | 1000 т.р. |  | 1000 т.р. | 5 000 т.р. |
|  | - оснащение потребителей бюджетной сферы и жилищно-коммунального хозяйства электронными приборами учета расхода электроэнергии с классом точности 1.0; | 1000 т.р. |  | 1000 т.р. | 1000 т.р. | 1000 т.р. |  | 1000 т.р. | 10 000 т.р. |
|  | - реконструкция существующего наружного освещения улиц и проездов; - перевод существующих распределительных сетей 0,4;6;10 кВ на СИП (самонесущий изолированный провод с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из сшитого светостабилизированного полиэтилена с изолированной несущей нулевой жилой); | 4000 т.р. 2000 т.р. |  | 4000 т.р. 2000 т.р. | 4000 т.р. 2000 т.р. | 4000 т.р. 2000 т.р. |  | 4000 т.р. 2000 т.р. | 20 000 т.р. 10 000 т.р. |
|  | - замена существующих аварийных деревянных опор линий электропередач; - внедрение на всех узловых подстанциях автоматизированной системы контроля и учета энергоресурсов (АСКУЭ). | 2000 т.р. |  | 2000 т.р. | 2000 т.р. | 2000 т.р. |  | 2000 т.р. | 15 000 т.р. |
|  | перевод всех котельных на газовое топливо; - замена устаревшего энергетического оборудования котельных | 3000 т.р |  | 3000 т.р | 3000 т.р | 3000 т.р |  | 3000 т.р | 15 000 т.р |
|  | - ремонт изношенных тепловых сетей . | 2000 т.р |  | 2000 т.р | 2000 т.р | 2000 т.р |  | 2000 т.р | 15 000 т.р |
| 2 | газификация |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - газификация новой жилищной малоэтажной застройки – строительство газопроводов низкого давления |  |  |  |  | 20 000 т.р |  | 20 000 т.р | 30 000 т.р. |
|  | - строительство новых ШРП для районов индивидуального строительства и малоэтажного жилья. |  |  |  |  | 3 000 т.р. |  | 3 000 т.р. | 6 000 т.р. |
|  | - - Оборудование газового хозяйства средствами телеметрии |  |  |  |  | 3 000 т.р. |  | 3 000 т.р. | 7 000 т.р. |
| 3 | водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - разработка проектно-сметной документации на реконструкцию системы водоснабжения с. Маруха |  |  | 300 тыс. руб; |  |  |  |  |  |
|  | - ремонт (реконструкция) резервуаров чистой воды с. Маруха |  |  |  | 2 000 тыс. руб |  |  |  |  |
|  | - перекладка ветхих сетей в сельском поселении (более 20 км) |  |  |  |  |  |  |  | 5 000 тыс. р. |
|  | - закольцовка существующих водопроводных сетей |  |  |  |  |  |  |  | 3 000 т.р. |
|  | - строительство новых водопроводных сетей |  |  |  |  |  |  |  | 8 000 т.р. |
|  | - приобретение и монтаж водоочистной установки «Исток» -1000К в с. Маруха |  |  |  |  |  |  |  | 5081т.р. |
|  | - установка приборов учета воды потребителей использующих централизованное водоснабжение |  |  | 50 т.р. |  |  |  |  | 50 т.р. |
|  | - на водозаборах выполнение мероприятий в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» |  |  | 500т.р. | 500 т.р. | . |  |  |  |
| 4 | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | разработка проектно-сметной документации на строительство централизованной системы водоотоведения с локальными очистными сооружениями в с. Маруха |  |  |  |  |  |  | 250 т.р. |  |
|  | строительство поселковых канализационных сетей существующей, новой жилой и общественной застройки |  |  |  |  |  |  |  | 10 000 т.р. |
|  | строительство локальных очистных сооружений канализации |  |  |  |  |  |  |  | 8000 т.р. |

|  | Итого | 17000т.р. | 17850 т.р. | 19500 т.р. | 43000 т.р. | 43 250 т.р. | 192131 т.р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Местный бюджет | 17 т. р. | 102 т.р. | 267 т.р. | 43 т.р. | 68 т.р. | 4066,1 т.р. |
|  | Республиканский бюджет | 1700 т.р. | 1870 т. р. | 2200 т.р. | 4300 т.р. | 4350 т.р. | 23126,2 т.р. |
|  | Федеральный бюджет | 6783 т.р. | 6953 т.р. | 7283 т.р. | 17157 т.р. | 17207 т.р. | 68873,2 т.р. |
|  | Внебюджетные источники | 8500т.р. | 8925 т.р. | 9750 т.р. | 21500 т.р. | 21625 т.р. | 96065,5 т.р. |

Глава Марухского сельского поселения                                              Х.М. Батчаев